[image: image1.jpg]O LataaRIng kIR

SHANXI SHOUGANG INTERNATIONAL ENGINEERING TECHNOLOGY €0, LTD







附件1：SS2032-7-1《8#高炉水泵房及外部管线改造工程技术规格书（钢筋混凝土逆流式冷却塔）》


首钢长治钢铁有限公司8#高炉
水泵房及外部管线改造工程
技术规格书
（钢筋混凝土逆流式冷却塔）

编  号： SS2032-7-1
审  定：

二  审：

一  审：

编  制：

山西首钢国际工程技术有限公司
二〇二一年五月二十五日
目    录

181  总则


182  自然条件和工程条件


203  技术条件及设计要求


214  设备基本要求


285
设备供货及配套件供货清单


306  功能指标保证


317  资料交付


328  制造、出厂及验收


329  设备安装调试及技术服务


3210  涂漆、包装及运输


3311  责任和义务


3312  分包商特殊要求


3313  其它




附图：SS2032-7-13P1现有冷却塔大修设备资料图 （招标文件外另附）                        
1  总则

本技术附件适用于首钢长治钢铁有限公司8#高炉水泵房及外部管线改造工程。它包括改造冷却塔及新增冷却塔设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

设备严格按照国家现行标准和规范进行设计、制造和验收，并要求在设计、制造方面所遵循的标准和规范一律以有效最新版本为准。

所供设备必须采用国内外先进、成熟、可靠的技术，产品质量优良、维护成本低、各项消耗指标应达到国内先进水平、节能降耗、便于维护的要求。

2  自然条件和工程条件

2.1  自然条件

本区域属温暖带半干燥大陆性气候，一年四季分明，夏季炎热多雨，冬季寒冷多风。主要气象特征如下：

1）气温

年平均气温： 9.1℃

极端最高气温： 37.6℃

极端最低气温： -29.3℃

冬季采暖室外计算温度：-13℃

夏季通风室外计算温度：27℃

夏季空调室外计算温度：30.6℃

土壤最大冻土深度：730mm

年最冷月份平均温度：-6.9℃

年最热月份平均温度： 22.9℃
夏季空气调节干球温度：30.6℃
夏季空气调节湿球温度：23.3℃
2）湿度

年平均相对湿度： 65%。

全年最热月平均相对湿度：77%

全年最冷月平均相对湿度：59%

3）降水

年平均降水量：618.9mm

年最大降水量：832.9mm

年最小降水量：340.9mm

一昼夜最大降水量：145.8mm（出现于1976年7月18日）

最大积雪厚度：18cm

4）风

年平均风速：1.7m/s

年最大风速：29.7m/s。

全年主导风向：S

夏季盛行风向：S

冬季盛行风向：WN。

5）蒸发量、日照

年平均蒸发量：1551.1mm

年平均日照：84d

6）气压

年平均气压：91.08kPa

2.2  工程条件
2.2.1  供电条件 

外部电源：10kV，50Hz

低压供电电压等级：AC:380V,50Hz

控制电源：AC:220V,DC:24V

2.2.2  供水条件

系统补水水质及循环水水质,见下表：

	№
	指标内容
	单位
	工业水水质
	循环水水质

	1
	pH值
	
	6.5-8.5
	6.5-9.5

	2
	悬浮物
	mg/L
	5-10
	≤20

	3
	总硬度
	mg/L
	250～350
	≤1050

	4
	总碱度
	mmol/L
	2～4
	6～12

	5
	浊度
	NTU
	3～5
	9～15

	6
	氯根
	mg/L
	60～100
	180～300

	7
	COD
	mg/L
	5～15
	15～45

	8
	电导率
	μs/cm
	869
	≤2600

	9
	钙离子
	
	53.71
	161.13

	10
	镁离子
	
	55.43
	166.29


3  技术条件及设计要求

3.1  技术条件

3.1.1  冷却塔设备名称、参数：

冷却塔形式：钢筋混凝土逆流式
单台冷却塔处理水量：3200 m3/h
冷却塔设备台数：3台(其中2台为大修，1台为新增)

冷却塔进水温度：t1≤42℃
冷却塔出水温度：t2≤32℃

飘滴损失：<0.001%
进塔水压：0.08MPa（冷却塔的进水管以塔柱轴线向外500mm处）

单塔尺寸15m×15m，现有2台冷却塔组合布置，两塔一组，新增1台冷却塔为单独布置在新建水池上。

3.2  控制要求

3.2.1  控制水平：
产品达到国家同行业先进水平。
3.2.2  控制要求：
控制由买方负责。

3.3  润滑要求
3.3.1  润滑方式：

冷却塔电机减速机采用机油润滑。

3.3.2  润滑油（脂）牌号、用量、加油制度、压力等：

润滑油牌号：20#或30#中负荷齿轮油

润滑油用量：卖方填写。

加油制度： 新风机加油后运行25-30天需更换润滑油，以后每年更换一次润滑油。每周检查油位高度，当小于最小刻度时适量添加润滑油。

3.4  环保要求

3.4.1  噪音：
满足国标要求。

3.4.2  排放：
满足国标要求。

3.5  检修要求

检修维护方便、简单。

4  设备基本要求

4.1  设备性能及参数

4.1.1  现有冷却塔改造

	序号
	参数名称
	单位
	参  数
	备 注

	一
	冷却塔
	
	
	

	1
	设备型号
	
	卖方填写
	

	2
	台数
	台
	2
	两格一组

	3
	风筒直径
	m
	8.4
	现有，钢筋混凝土

	4
	单台冷却水量
	m3/h
	3200
	

	5
	进水温度
	℃
	≤42
	

	6
	出水温度
	℃
	≤32
	

	7
	大气压
	kPa
	91.08
	年平均气压

	8
	干球温度
	℃
	30.6
	

	9
	湿球温度
	℃
	23.3
	

	10
	冷却方式
	
	逆流式
	

	11
	冷却塔塔型
	
	钢混结构
	

	12
	风量
	m3/h
	1600000
	

	13
	风机厂家
	
	保定凯旋
	

	14
	风机直径
	mm
	7700
	需厂家现场核实

	15
	叶片数量
	片
	卖家填写
	

	16
	风机转速
	r/min
	149
	

	17
	电机铭牌功率
	kW
	90
	

	18
	电机接线接口参数
	V
	380±10%
	

	19
	冷却塔长宽尺寸
	m
	15×15
	

	20
	飘水率
	%
	≤0.001
	

	21
	单塔标准点噪声
	dB（A）
	≤68
	

	22
	机组重量

（包括风机、电机、底座）
	kg
	卖家填写
	

	23
	配水系统重量
	kg
	卖家填写
	

	24
	配水系统设计运行荷载
	kg
	卖家填写
	

	25
	填料系统重量
	kg
	卖家填写
	

	26
	填料系统设计运行荷载
	kg
	卖家填写
	

	二
	配套电机
	
	
	

	1
	规格型号
	
	卖家填写
	

	2
	生产厂家
	
	卖家填写
	

	3
	额定功率
	kW
	90
	

	4
	电机转速
	r/min
	1490
	

	5
	防护等级
	
	F
	

	6
	绝缘等级
	
	IP55
	

	7
	温升等级
	
	B
	

	8
	电压频率
	Hz
	50
	


4.1.2  新增冷却塔

	序号
	参数名称
	单位
	参  数
	备 注

	一
	新增冷却塔
	
	
	

	1
	设备型号
	
	卖方填写
	

	2
	玻璃钢风筒颜色
	
	米黄（Y12）
	色卡号见GSB05-1426-2001

	3
	台数
	台
	1
	

	4
	单台冷却水量
	m3/h
	3200
	

	5
	进水温度
	℃
	≤42
	

	6
	出水温度
	℃
	≤32
	

	7
	大气压
	kPa
	91.08
	年平均气压

	8
	干球温度
	℃
	30.6
	

	9
	湿球温度
	℃
	23.3
	

	10
	冷却方式
	
	逆流式
	

	11
	冷却塔塔型
	
	钢混结构
	

	12
	风量
	m3/h
	卖方填写
	

	13
	风机厂家
	
	保定凯旋
	

	14
	风机直径
	mm
	卖方填写
	

	15
	叶片数量
	片
	卖方填写
	

	16
	风机转速
	r/min
	卖方填写
	

	17
	电机铭牌功率
	kW
	卖方填写
	

	18
	电机接线接口参数
	V
	380±10%
	

	19
	冷却塔长宽尺寸
	m
	15×15
	

	20
	飘水率
	%
	≤0.001
	

	21
	单塔标准点噪声
	dB（A）
	≤68
	

	22
	机组重量

（包括风机、电机、底座）
	kg
	卖方填写
	

	23
	风筒重量
	kg
	卖方填写
	

	24
	配水系统重量
	kg
	卖方填写
	

	25
	配水系统设计运行荷载
	kg
	卖方填写
	

	26
	填料系统重量
	kg
	卖方填写
	

	27
	填料系统设计运行荷载
	kg
	卖方填写
	

	二
	配套电机
	
	
	

	1
	规格型号
	
	卖方填写
	

	2
	生产厂家
	
	卖方填写
	

	3
	额定功率
	kW
	卖方填写
	

	4
	电机转速
	r/min
	卖方填写
	

	5
	防护等级
	
	F
	

	6
	绝缘等级
	
	IP55
	

	7
	温升等级
	
	B
	

	8
	电压频率
	Hz
	50
	


4.2  设备制造、装配要求

4.2.1  冷却塔塔体结构设计要求（新增冷却塔）

塔体结构采用大跨度钢筋混凝土结构，主体框架、围护结构均采用钢筋混凝土。塔体结构设计在满足有关建筑规范的情况下还应使塔内气流通畅，通风阻力小的要求。

冷却塔设在集水池顶上（池顶相对于地面处标高4.3m），冷却后的水直接落入集水池内。

4.2.2  风筒（新增冷却塔）

采用动能回收型风筒，风筒设快开检修门及风机轴孔，检修门密封性良好，与风筒保持一致，环形弧线，并易于拆卸和安装。风筒采用玻璃钢复合材料制作，外表面不龟裂，不褪色，其内外表面胶衣采用进口胶衣树脂，能抗紫外线的长期照射，结构层玻璃纤维布、纤维毡及树脂，原材料的性能指标满足国家的相关标准。风筒采用加强型设计，抗风荷载满足风速要求。风筒自上而下圆滑过渡，以确保风筒内外表面光滑，分块之间连接采用法兰边连接，法兰边厚度12mm，全套紧固件采用不锈钢材质并带橡胶密封条。风筒基本厚度不小于10mm，正常使用条件下，热稳定性好，不易变形，风筒直径方向的圆度不超过±10mm。使用寿命为20年。

4.2.3  风机、风机传动轴、减速机、电机

冷却塔风机采用冷却塔专用风机，风机叶片具有效率高、流量大、风压适宜，气动性能特性曲线与实测数据对比吻合度高的特点。叶片材质为高强度环氧玻璃钢，风量满足冷却塔的冷却要求，噪音符合国家标准。风机及电机底座采用钢结构并进行防腐处理。风机配置油温、油位、振动监控一次仪表，并具有标准4-20mA电流输出接口，可与计算机连接，一次仪表选用科热KR-939SB3型三参数组合探头。

采用不锈钢（SS316L）弹性膜片联轴器，能有效防振。

减速机采用冷却塔专用全封闭户外型的减速机，减速机油封采用进口机械油封，传动轴材质采用碳纤维，除满足规范要求外，应设飞轴限位装置，出厂前做动平衡试验。

减速箱采用进口轴承、机械密封，齿轮轴轴承采用耐磨抗点蚀处理，5万小时不需大修。

油标管采用不锈钢材质，并引到风筒外边，以利观察油位，方便加油和放油。

冷却塔配用电机为户外型冷却塔专用电机。电气产品按照中国标准设计，电压等级380V，频率50Hz，绝缘等级为F级，防护等级为IP55，电机功率由设备厂家核算。使用寿命不低于15年。

4.2.4  收水器

收水器采用高效率收水器，材质为改性阻燃PVC，，机制成型，片材厚度不小于0.8mm，在拉杆杆轴方向贯穿所有弧片的拉杆之间的间距小于500mm。其收水效率99.9%，通风阻力小，收水器在-40℃气温条件下不脆裂，不破碎；收水器在温度为65℃的条件下不发生软化变形，收水器应具有良好的阻燃性能，氧指数≥40。收水器安装固定可靠牢固，使用寿命不低于15年。

4.2.5  配水系统

1）配水系统应保证使用强度和刚度布水管采用镀锌管道，喷头采用三溅式喷头，材质为ABS工程塑料。使用寿命不低于15年。
2）塔内主布水管为DN600mm,配水管为DN200，均采用镀锌钢管。

3）管道之间的连接为法兰连接， 安全、稳定、可靠。

4）配水管与喷头用弯头连接。

5）配水管道布水分布合理，布水均。
6）机力通风冷却塔冬季正常运行时进风口不挂冰。

7）整个配水系统应保证在额定流量的70-130%范围内配水均匀。进水管以塔柱轴线向外500mm处第一块法兰为界。

4.2.6  淋水填料

淋水填料满足本项目循环水温的要求，其理化性能指标符合《湿式冷却塔塔芯塑料部件质量标准》（DL/T742-2019）和《机械通风冷却塔 第1部分：中小型开式冷却塔》（GB7190.1-2018）的要求，采用波型淋水填料，材质为改性PVC，具有亲水憎油性能好，热力、阻力综合性能好、水膜分布均匀、通风阻力小，散热系数大，耐温差变化，阻燃型等特点，基片厚度≥0.40mm，淋水填料粘结组装成块，粘接24小时后，剪切强度不小于1.37MPa，粘结点完好率不低于95%，承载能力≥500kg/m2。安装高度不小于H=1500mm，正常使用条件下，使用寿命大于15年。

4.2.7  填料支承架

填料支承架采用机械拉挤成型的玻璃钢填料支承架（网格200mm×400mm），承载力满足填料和活荷载的要求，使用寿命15年。

4.2.8  避雷系统（新增冷却塔）

为保证设备安全、可靠运行，每个风筒上部需设置避雷装置。塔顶避雷系统应根据国家有关规范规定引至塔顶钢制围栏或顶板钢筋上与厂区系统地线相连。

4.2.9  塔内检修通道

塔内设风机检修平台及塔体部件检修通道，便于设备检修与维护。塔内检修通道由卖方提供设计资料，买方负责施工。
4.2.10  导水板
现有冷却塔及新增冷却塔的东西两侧进风口分别设4层导水板，导水板采用玻璃钢V板形式，厚度≥4mm。
4.2.11  玻璃钢件

冷却塔采用的玻璃钢件，其外表面采用进口胶衣树脂，表面平整光滑、色泽均匀、抗紫外线、抗老化、长久使用不褪色、龟裂，设计强度及各项理化性能指标均达到国家有关标准，使用寿命不低于15年。并能达到以下指标：

弯曲强度≥147MPa

固化度≥80%

树脂含量持力层45-55%，富树脂层含量≥70%

巴柯氏硬度≮35

氧指数≥40

4.2.12  钢结构件
为了保证设备整体强度和稳定性，塔体结构满足有关设计规范，同时使塔内气流畅通，风阻小，能有效地承受集中荷载、非对称荷载、地震力等动力荷载。钢构件使用寿命15年以上。

供货范围内所涉及到的全部钢构件均采取以下防腐工艺进行防腐：酸洗除锈→水洗→碱洗除油→热浸镀锌→环氧富锌底漆一道→厚浆型环氧面漆二道。

4.3  执行标准（设计、制造、验收）

卖方在设计、制造上将采用国家现行的最新有效标准和规范，在标准、图纸、质量记录和操作手册上均采用国际单位（SI）。

主要标准及规范：
	GB/T50392-2016
	机械通风冷却塔工艺设计规范

	GB50050-2017
	工业循环冷却水处理设计规范

	GB/T50102-2014
	工业循环水冷却设计规范

	GB50011-2010
	建筑抗震设计规范（2016年版）

	GB50009-2012
	建筑结构荷载规范

	GB/T7190.1-2018
	机械通风冷却塔 第1部分：中小型开式冷却塔

	GB/T7190.2-2018
	机械通风冷却塔 第2部分：大型开式冷却塔

	GB/T 1447-2005
	维增强塑料拉伸性能试验方法

	GB/T8237-2005
	纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂

	GB/T1449-2005

	纤维增强塑料弯曲性能试验方法

	GB/T3854-2017
	增强塑料巴柯尔硬度试验方法

	GB/T 18369-2008
	玻璃纤维无捻粗纱

	DL/T742-2019
	湿式冷却塔塔芯塑料部件质量标准

	GB/T2406.1-2008
	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第1部分：导则

	GB50017-2017
	钢结构设计标准

	GB50205-2020
	钢结构工程施工质量验收标准


5  设备供货及配套件供货清单

5.1  设计界限及接口规则

卖方负责为买方提供新建冷却塔4.30m标高以上土建部分各层平台荷载、设备荷载、预埋件及全部设备部件图纸，并保证所供设备、材料具有目前国内先进水平，并负责设备的安装、调试。设计供货界限为冷却塔的进水管以塔柱轴线向外500mm处为界，电气以电机接线盒为界，仪表以塔顶接线箱为界。冷却塔的避雷系统设计由卖方负责，接口在塔顶平台栏杆。

卖方负责提供的全部设备部件技术要求必须满足第4项的技术要求。

5.2  供货范围

5.2.1  现有冷却塔改造
设备本体4.30m以上（除钢筋混凝土制作及预埋件外）的所有设备、材料。详细包括：

1）风机、电机、减速器、联轴器成套供货（含风机、电机支座、电机防护罩等）

2）收水器及其支撑

3）配水系统（含配水管、喷头及固定连接件）

4）填料及填料支承架

5）冷却塔风机电机安全监测及监控系统

6）标准件、紧固件及附件
7）导水板

5.2.1  新建冷却塔
1）玻璃钢风筒

2）风机、电机、减速器、联轴器成套供货（含风机、电机支座、电机防护罩等）

3）收水器及其支撑

4）配水系统（含配水管、喷头及固定连接件）

5）填料及填料支承架

6）冷却塔风机电机安全监测及监控系统

7）避雷系统

8）标准件、紧固件及附件
9）导水板

5.3  供货清单

	序号
	名   称
	数量
	备注

	一
	现有冷却塔改造
	
	

	1
	风机及支座
	2套
	

	2
	电机减速机及支座
	2套
	

	3
	联轴器
	2套
	

	4
	填料及支撑架
	2套
	

	5
	配水系统（含配管、喷头及连接件、支架）
	2套
	

	6
	收水器及支撑架
	2套
	

	7
	三参数探头
	2套
	

	8
	标准件及紧固件
	2套
	

	9
	导水板
	2套
	4层

	二
	新建冷却塔
	
	

	1
	玻璃钢风筒
	1套
	

	2
	风机及支座
	1套
	

	3
	电机减速机及支座
	1套
	

	4
	联轴器
	1套
	

	5
	填料及支撑架
	1套
	

	6
	配水系统（含配管、喷头及连接件、支架）
	1套
	

	7
	收水器及支撑架
	1套
	

	8
	三参数探头
	1套
	

	9
	标准件及紧固件
	1套
	

	10
	避雷系统
	1套
	

	11
	导水板
	1套
	4层


6  功能指标保证

所有电机防护等级IP55、绝缘等级F级。

配套电机生产厂从襄阳宇清传动科技有限公司(原襄樊特种电机有限公司)、北京毕捷电机股份有限公司（原北京市电机总厂）、重庆赛力盟电机有限责任公司（原重庆电机厂）中选择，电机生产厂由设备买卖双方签订商务合同时确定。

7  资料交付

7.1  卖方交付的资料

资料内容包括：卖方需向买方提供新建冷却塔的物理版图纸（蓝图）2份，电子版1份，电子版图纸和文件请采用以下格式：二维图采用.dwg格式，三维图采用.sat格式，文档采用.doc或.xls格式，图片采用.pdf格式。

蓝图上需在标题栏内注明设备名称等，并有设计人、审核人、审定人的签字，加盖卖方公司的公章，以邮寄或其它形式交给买方。

7.2  对卖方的资料要求

卖方提供的资料必须保证提供的技术资料完整性、正确性，技术资料必须满足设计、施工、试运行、生产和维护的要求。

7.3  买方提交给卖方的资料

买方提供的资料必须保证其完整性、正确性，技术资料必须满足卖方的设计要求。

7.4  卖方需向买方提供的技术文件见下表：

	序号
	文件内容
	时间（周）
	备注

	1
	设备安装图（平面布置图、剖面图）
	1
	中标后

	2
	设备相关资料（包括：土建基础布置图；设备基础荷载分布图；风筒、填料、配水系统荷载分布图；静负荷、动负荷、最大部件重量、能源介质参数及接口尺寸、检修门的位置和尺寸）
	1
	

	3
	所有用电设备的电机参数（型号、功率、电压等）、电气接线图和电气原理图等
	1
	

	4
	操作说明书
	随机
	

	5
	出厂检验报告、合格证书
	
	

	6
	设备使用、维护说明书4套
	
	

	7
	外部配套零部件的使用、维护说明书4套
	
	

	8
	外部配套零部件出厂检验报告、合格证书
	
	

	9
	主要部件材质、化学成分、检验报告、探伤报告
	
	

	10
	易损件明细表
	
	

	11
	装箱清单 2套
	
	


7.5  技术文件交付特殊要求

买卖双方需要提交给最终用户的，以及现场安装、调试、运行的所有技术文件及资料均采用中文。

7.6  专有技术及专利说明

卖方应当保证其交付给买方的研究成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控买方实施的技术侵权的，卖方应当承担全部责任。

7.7  买方有义务保护卖方的知识产权，对以上提供的技术文件资料负责保密。

8  制造、出厂及验收

风机出厂前应做动平衡试验，并附试验报告。

9  设备安装调试及技术服务

卖方负责设备的安装、调试等技术服务。

10  涂漆、包装及运输

合同设备本体、安装配件、防腐、涂漆必须适应特殊的自然条件或最终用户的特殊要求，包装、运输等均按照商务合同的要求及相关标准进行。

  通用机械设备色彩表

	序 号
	名    称
	色彩名称
	色卡号
	备    注

	1
	风筒颜色
	米黄
	Y12
	

	2
	安全警示色
	黄黑间隔
	Y08/黑
	

	3
	安装在设备上的栏杆、扶手
	柠黄
	Y05
	局部采用安全警示色

	4
	回转体
	柠黄
	Y05
	联轴器、接轴等

	5
	回转体保护罩
	柠黄
	Y05
	

	6
	电机
	银灰
	B04
	

	7
	减速机
	
	
	同主体设备


色卡号见GSB05-1426-2001 漆膜颜色标准样卡

11  责任和义务

11.1  买方对所提供的图纸正确性和完整性负责，对所提供的技术参数和技术要求准确性负责。

11.2  卖方应严格按照买方提供的技术文件开展设计。

11.3  卖方在完成方案设计后，应将设计图纸和相关文件提供买方，并共同确定设计审查地点、时间、参加人员等事宜。由卖方起草《方案设计审查纪要》，卖方根据《方案设计审查纪要》修改、完善方案设计。

11.4  方案设计审查通过后，卖方负责开展详细设计，确保满足生产工艺要求。

11.5  卖方对所提供的设计正确性负全责，确保设备的技术性能和产品质量要求。

11.6  卖方有义务对买方提供的图纸和其它技术文件保密，不得随意转让给第三方或在其它项目中使用。

12  分包商特殊要求

	名    称
	生产厂家
	质量等级
	备注

	风机
	保定凯旋
	优
	

	电机
	
	优
	

	减速机
	保定凯旋
	优
	

	三参数探头
	北京科热
	优
	


13  其它

13.1  本技术附件作为设备订货的附件之一，为设计、生产、验收设备质量的技术依据。关于设备的数量、运输包装、交货时间、交货地点、付款方式、违约及处理办法等，均以设备订货合同为准。

13.2  本技术附件与合同具有同等的法律效力。

13.3  其它未尽事宜协商解决。

附件3：法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

单位名称：


单位性质：


地    址：

成立时间：

经营期限：

姓    名：      性别：     年龄：     职务：       

系                          的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人身份证复印件）

投标人：                      

日  期：       年    月     日

附件4：法人代表授权书格式

法人代表授权书

致：首钢长治钢铁有限公司：

本授权委托书声明：我  （姓名）  系  （投标人名称）  的法定代表人，现授权委托  （单位名称）  的  （姓名）  为我公司签署八高炉水泵房及外部管线改造工程冷却塔设备成套供货（含安装）项目投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

本授权书于    年  月  日签字生效，    年  月  日截止。被授权人签署的所有文件（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

    代理人：         （签字）  性别       年龄：
 


身份证号码：                  职务：

   


委托代理人身份证复印件（粘贴处）：
	委托代理人身份证正面


	委托代理人身份证背面




投标人：                                （盖章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

授权委托日期：    年  月  日
附件5：印鉴印模备案资料格式 

印鉴印模备案资料
首钢长治钢铁有限公司：                                                                                                            

现将我公司与贵公司开展业务时所需用到的印章模型及相关人员的签字样本预留如下，并对真实有效性负责。

行政印鉴印模      合同专用章印模       财务专用章印模

发票专用章印模    其他所用印鉴印模      法定代表人或

负责人名章印模
法定代表人或         委托代理人          项目经理

负责人签字样本       签字样本            签字样本

我公司特此声明：除以上印章外，我公司在与贵公司开展业务时，使用其他印章一律无效。同时我公司申明已知悉贵公司如下规定：未由公司出具书面有效授权委托书的相关人员对外签署的所有合同、协议，公司一律不予认可。
单位名称：
                                            年   月   日
附件7：诚信投标承诺书格式

诚信投标承诺书

首钢长治钢铁有限公司：

非常高兴参加贵公司组织的八高炉水泵房及外部管线改造工程冷却塔设备成套供货（含安装）（招标编号：2021-     ）招投标项目。

我公司以下列第    种方式向贵公司交纳投标保证金人民币     万元整（￥      元）。

1、 投标现场交纳。

2、 支票。

3、贵公司欠我公司等额应付款项冲抵。

我公司遵循诚实信用原则，特此保证本次投标文件中的资质证照、印鉴印模、印鉴加盖、人员签字、业绩资料等所有投标资料均真实、合法、客观、有效，不存在任何伪造或不实之情形。同时保证参加本次投标的委托代理人确系我公司员工。

同时我们承诺，我公司投标资料如有造假或我公司陈述如有不实，我公司自愿将已交纳的投标保证金由贵公司全额予以没收，我公司放弃就此提出任何权利主张。

投标人：                

法定代表人签字并盖章：

年    月    日                         
2

