{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["A标段 ","B标段  ","C标段 ","D标段 ","E标段  ","F标段 ","G标段"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":15},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"A标段 ","index":0,"n_rows":34,"n_cols":14,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[9,0,9,5],[10,0,10,6],[10,7,10,11],[10,12,10,13],[17,2,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-158",{"$nulls":11},"A标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0201051050","高压变频装置","包括：1)输入输出电压等级：10kV  输出轴功率：≥1800kW，包含变压器柜、功率柜、控制柜2）室内安装，IP33 ，色标：RAL7035 3）电缆下进下出","详见《技术规格书》\nSS2169-2 ","套",4,{"$nulls":5},"12.15","炉后1"]
[2,"0201035069","后台监控装置","4套高压变频装置配套操作后台计算机2套（1套后台计算机同时监控、操作4台高压变频装置；另一套后台计算机可以实现相同功能，冗余热备）、监控操作软硬件控制设备2套及配套后台与变频器通讯电缆","详见《技术规格书》SS2169-2","套",1,{"$nulls":5},"12.15","炉后1"]
[3,null,"高压变频装置","包括：1) 输入输出电压等级：10kV  输出轴功率：≥1000kW，包含变压器柜、功率柜、控制柜 2）配套变频器操作后台计算机1套及变频器监控、操作软、硬件控制设备1套、配套计算机后台与变频器通讯电缆  3）室内安装，IP33 ，色标：RAL7035  4）电缆下进下出","详见附后首钢长治钢铁有限公司8#高炉出铁场除尘系统改造工程高压变频装置技术规格书","套",1,{"$nulls":5},"12.15","出铁2"]
[4,null,"隔离、切换柜","固定式  10kV  20kA  外形尺寸：与高压变频器柜体高度和深度一致；柜内主要包含：10kV  630A单投刀高压隔离开关1台及10kV  630A双投刀高压隔离开关一台；带电显示器（带传感器）一套，电源220VAC；电磁锁一套，电源220VAC；温湿度控制器配套加热器一套，电源220VAC；端子排一组。","详见附后首钢长治钢铁有限公司8#高炉出铁场除尘系统改造工程高压变频装置技术规格书","台",1,{"$nulls":5},"12.15","出铁2"]
[5,null,"电动机现场操作箱","不锈钢JXF，双层门，IP55","详见附后首钢长治钢铁有限公司8#高炉出铁场除尘系统改造工程高压变频装置技术规格书","台",1,{"$nulls":5},"12.15","出铁2"]
["合计",{"$nulls":5},8]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、本标段要求为西门子或者ABB品牌，报价时务必填写货物品牌。"]
["    4、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年8月6日于首钢长钢"]
{"$rows_empty":11}
[{"$nulls":3},"包括："]
[{"$nulls":3},"包括：1) 输入输出电压等级：10kV  输出轴功率：≥1000kW，包含变压器柜、功率柜、控制柜 2）配套变频器操作后台计算机1套及变频器监控、操作软、硬件控制设备1套、配套计算机后台与变频器通讯电缆  3）室内安装，IP33 ，色标：RAL7035  4）电缆下进下出"]
[]
[{"$nulls":3},"3）室内安装，IP33 ，色标：RAL7035"]
[{"$nulls":3},"4）电缆下进下出"]

{"sheet":"B标段  ","index":1,"n_rows":18,"n_cols":14,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[9,0,9,5],[10,0,10,6],[10,7,10,11],[10,12,10,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-158",{"$nulls":11},"B标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0203030013","炉底炉缸侵蚀检测报警系统",null,"详见技术规格书YT2021006-S-G307","套",1,{"$nulls":5},"11.30","本体5"]
[2,"0201033018","雷达铁水液位检测系统",null,"型号与规格详见技术规格书，编号：YT2021006-S-K303","套",4,{"$nulls":5},"11.30","复线1"]
[3,"0203030012","高炉冷却水温差热负荷精准检测和智能预警系统","详见技术规格书YT2021006-S-K301",null,"套",1,{"$nulls":5},"11.30"]
[4,"0201017038","煤气在线分析系统","包括：分析机柜、分析仪、加热型取样；探头、反吹装置、备品备件","测量组分：CO/CO2/CH4/H2/O2；测量量程：CO:0～30%  CH4:0～5% CO2:0～30% H2:0～10% O2:0～25%；测量精度: CO/CO2/CH4:≤±1%FS H2/O2 :≤±2%FS；响应时间:≤15秒；供电电源:220VAC 50Hz；输出信号:标准RS-232/485；电流输出:DC 4～20mA","套",1,{"$nulls":5},"11.30"]
[5,"0201031056","直流屏","GZD(W)-100/220/220 800(宽)*600（深）*2300（高）mm","2面/套 充电模块选用艾默生模块","套",1,{"$nulls":5},"11.30","烧结3"]
["合计",{"$nulls":5},8]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、报价时务必填写货物品牌。"]
["    4、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年8月6日于首钢长钢"]

{"sheet":"C标段 ","index":2,"n_rows":30,"n_cols":14,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[21,0,21,5],[22,0,22,6],[22,7,22,11],[22,12,22,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-158",{"$nulls":11},"C标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0201030368","照明配电箱","PZ30-20(暗装)442*282*90mm（宽*高*深）","详见图纸SS2032-1-02D3","个",1,{"$nulls":5},"11.30","本体5"]
[2,"0201030369","低压配电柜","GGD2 800*600*2200(宽*深*高）","色标：RAL7035 图号：SS2032-2-10D1","面",1,{"$nulls":5},"11.30","煤气4"]
[3,"0201030379","低压配电柜","800*600*2200(宽*深*高）","色标：RAL7035 图号：SS2032-2-10D1","面",1,{"$nulls":5},"11.30","煤气4"]
[4,"0201030370","防爆机旁操作箱","LBZ-10 WF1","Exd11BT4 防护等级：IP65 下进线 下出线 电缆进线口2个：φ32mm；电缆出线口1个：φ32mm  色标：RAL7035 图号：SS2032-2-10D1","个",4,{"$nulls":5},"11.30","煤气4"]
[5,"0201030371","防爆机旁操作箱","LBZ-10 WF1","Exd11BT4 防护等级：IP65 下进线 下出线 电缆进线口2个：φ32mm  色标：RAL7035 图号：SS2032-2-10D1","个",1,{"$nulls":5},"11.30","煤气4"]
[6,"0201030372","防爆检修电源箱","XDB WF1 ","Exd11BT4 内装GSM1-125L/3300 100A 开关一个；防护等级：IP65 下进线 下出线； 电缆进线口1个：φ50mm； 电缆出线口1个：φ50mm 色标：RAL7035 图号：SS2032-2-10D1","个",1,{"$nulls":5},"11.30","煤气4"]
[7,"0201030373","防爆照明配电箱","XMB-4 WF1 ","Exd11BT4  防护等级：IP65 下进线 下出线； 电缆进线口1个：φ32mm； 电缆出线口4个：φ20mm 色标：RAL7035 图号：SS2032-2-10D1","个",1,{"$nulls":5},"11.30","煤气4"]
[8,"0508006003397","低压断路器","GSB2-63D/4P 380VAC 40A","色标：RAL7035 图号：SS2032-2-10D1","个",1,{"$nulls":5},"11.30","煤气4"]
[9,"0508008001702","交流接触器","GSC1-40/3P +2N02NC 220VAC 40A","色标：RAL7035 图号：SS2032-2-10D1","个",1,{"$nulls":5},"11.30","煤气4"]
[10,"0508007001366","热继电器","JRS4-32353d 23-32/23A","色标：RAL7035 图号：SS2032-2-10D1","个",1,{"$nulls":5},"11.30","煤气4"]
[11,"0201030360","低压配电柜","GGD 800*800*2200（宽*深*高）","SS2032-3-08D1","台",5,{"$nulls":5},"11.30","渣处理2"]
[12,"0201030361","低压配电柜","GGD 800*800*2200（宽*深*高）","SS2032-3-08D1","台",4,{"$nulls":5},"11.30","渣处理2"]
[13,"0201030362","机旁操作箱","JXF3001 300*200*400mm（宽*深*高）","SS2032-3-08D1","个",4,{"$nulls":5},"11.30","渣处理2"]
[14,"0201030363","检修电源箱","JXF3003 500*200*600mm（宽*深*高）","SS2032-3-08D1","个",1,{"$nulls":5},"11.30","渣处理2"]
[15,"0201030364","阀门电源箱","仿DYXR-M II 制作 350*120*260mm（宽*深*高）","SS2032-3-08D1","个",4,{"$nulls":5},"11.30","渣处理2"]
[16,"0201030365","封闭式母线桥","TMY-3［ 2*（100*10）］+1*(100*10)现场实测","SS2032-3-08D1","套",1,{"$nulls":5},"11.30","渣处理2"]
[]
["合计",{"$nulls":5},{"$error":"#REF!"}]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、报价时务必填写货物品牌。本标段整体中标"]
["    4、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年8月10日于首钢长钢"]

{"sheet":"D标段 ","index":3,"n_rows":50,"n_cols":14,"rows_kept":50,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[41,0,41,5],[42,0,42,6],[42,7,42,11],[42,12,42,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-158",{"$nulls":11},"D标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0506044007152","压力表","Y-100T型 1.0MPa 带表弯旋塞接头/Y-100",null,"个",2,{"$nulls":5},"11.30","煤气3"]
[2,"0506029001433","隔爆压力变送器","PMC731-I31P2S1R","防爆等级：EXdIICT6测量范围：0~0.4MPa 过程接口：G1/2A 电气接口：M20X1.5 输出信号：4~20mA 电源24VDC 带引压接头 带安装支架","台",2,{"$nulls":5},"11.30","煤气3"]
[3,"0506029001434","隔爆压力变送器","PMC731-I31P2S1T","防爆等级：EXdIICT6测量范围：0~1.0MPa 过程接口：M20*1.5 电气接口：M20X1.5 输出信号：4~20mA 电源24VDC","台",1,{"$nulls":5},"11.30","煤气3"]
[4,"0506053002164","热电偶","WRN-240","防爆等级：EXdIICT6 分度号：K 固定螺纹：M24*2 保护管外径：φ16mm 保护管材质：316L L=900mm  11=750mm","支",3,{"$nulls":5},"11.30","煤气3"]
[5,"0506027002087","管道式电磁流量计","HQ971-D50*3.5-11113212-16m3/h","工作压力：1.6MPa 管径：D50*3.5 防护等级：IP65 介质：软水；管道材质：碳钢；衬里材料：氯丁橡胶；电极材料：316不锈钢；测量范围：0-16m³/h  输出信号：4-20mA.DC 电源：220VAC 带配对法兰及安装附件","台",1,{"$nulls":5},"11.30","煤气3"]
[6,"0506044005096","不锈钢隔膜耐震压力表","YMNL-100  ","测压原件：波登管表盘颜色：黑色表盘直径:100mm     精度：±1.5% 测量范围：0~0.4MPa  接液部件材质：316L  壳体材质：304   过程接口：外螺纹M20X1.5","台",4,{"$nulls":5},"11.30","煤气3"]
[7,"0506042002028","侧装式磁翻板远传液位计","UHY-CY"," 侧部安装上下接口法兰间距：1.5m  法兰尺寸：DN20   PN1.6MPa  带配对法兰及安装附件电源：24VCD  输出信号：4~20mA  DC  二线制","台",1,{"$nulls":5},"11.30","煤气3"]
[8,"0506023002013","粉尘浓度监测仪","MY-ZM-C","测量范围：0-15mg/Nm；灵敏度：0.01V/PQ 管径：D610*6 插入深度：400mm；电源：220V；输出信号：4-20mA DC.四线制 介质：高炉煤气 防爆型","台",2,{"$nulls":5},"11.30","煤气3"]
[9,"0506056001070","固定式有毒气体探测器","HL-2100-CO","检测气体：CO DC24V供电量程：0~2000ppm 含现场声光报警器","套",6,{"$nulls":5},"11.30","煤气3"]
[10,"0506056001071","气体检测报警控制器","Y-60","16路 含备电，壁挂式","台",1,{"$nulls":5},"11.30","煤气3"]
[11,"0506071001055","脉冲型雷达物位计","GDGW51PAGPAAGMX  量程0-7m 缆式输出：4-20mA 二线制；电源24V；不带显示，G1/2A螺纹连接","SS2032-3-08K1",2,"台",{"$nulls":5},"11.30","渣处理2"]
[12,"0506071001056","脉冲型雷达物位计","GDRD58PEFC2CGMX 测量介质：水渣 量程：0-10m；精度：±10mm；法兰连接DN100；喇叭天线φ95/不锈钢316L；输出：4-20mA 四线制 供电电源：220V Ac","SS2032-3-08K1",1,"台",{"$nulls":5},"11.30","渣处理2"]
[13,"0506029001432","压力变送器","PMC133-1B1F2P15G1G 量程：0-0.1MPa；过程连接：M20*1.5 ；电气接口M20*1.5；输出：4-20mA 二线制","SS2032-3-08K1",1,"台",{"$nulls":5},"11.30","渣处理2"]
[14,"0506027003033","超声波流量计","SYC3000 介质：粒化水 DN800 温度：70-90℃，压力：0.5MPa；测量范围：0-2000m³/h 精度：1.5级；传感器：常温型 外夹式传感器 挂壁式主机 输出：4-20mA；电源：AC220V","SS2032-3-08K1",1,"台",{"$nulls":5},"11.30","渣处理2"]
[15,"0506027021022","煤气流量计","FJPE1-250/Y/1/ia/CS","介质：焦炉煤气   管道直径：DN250  压力变送器：0-30KPa 流量0-1500m3/h（含温压补偿流量仪、微差压变送器、铂热电阻、球阀、过程接头及仪表箱）","套",1,{"$nulls":5},"11.30","烧结3"]
[16,"0506029001431","压力变送器","PMC41-RE15FC2J21T1-20-0KPa",null,"台",10,{"$nulls":5},"11.30","烧结3"]
[17,"0506040009019","后备操作器","DFDA-56066GV  /","/","块",30,{"$nulls":5},"11.30","烧结3"]
[18,"0506043001024","电动执行机构","DKJ-5100M","输入:开关量 反馈:4-20mA 电源:220V/50Hz 2.5A","台",10,{"$nulls":5},"11.30","烧结3"]
[19,"0506046001025","工控机","CPU：INTEL i5   内存：8GB   硬盘1：7200rpm 1T，SATA接口，8MB缓存  硬盘2：固态SSD 256G",null,"台",3,{"$nulls":5},"11.30","烧结3"]
[20,"0506053001327","热电阻","WZP-230 Pt100 ","L/l=650/550  接口螺纹：M27*2，保护管材质：不锈钢，保护管外径：16m","块",10,{"$nulls":5},"11.30","烧结3"]
[21,"0506053002090","热电偶","WRP-131 S","L/l=1200/mm 保护管材质二硅化钼","支",2,{"$nulls":5},"11.30","烧结3"]
[22,"0506053002163","热电偶","WRN-230 K ","L=700/600/  接口螺纹：M27*2，保护管材质：不锈钢，保护管外径：16m","块",10,{"$nulls":5},"11.30","烧结3"]
[23,null,"热电偶","型号：WRST-234   ","测量范围：0-1400℃   分度号：S插入长度：Lxl=1150*1000mm  保护管材质：GH3039  保护管外径：∮25mm  固定螺纹：M33*2  防水接线盒","支",2,{"$nulls":5},"11.30","热风炉4"]
[24,null,"热电偶","型号：WRST-230   ","测量范围：0-800℃   分度号：K 插入长度：Lxl=900*7500mm  保护管材质：不锈钢  保护管外径：∮16mm  固定螺纹：M27*2  防水接线盒","支",1,{"$nulls":5},"11.30","热风炉4"]
[25,null,"热电偶","型号：WRST-335   ","测量范围：0-1500℃   分度号：S 插入长度：Lxl=1150*1000mm  保护管材质：SIC管  保护管外径：∮35mm  防水接线盒","支",3,{"$nulls":5},"11.30","热风炉4"]
[26,null,"固定式红外测温仪","HDIR-2A","测量范围：0-1600℃   220VAC供电  输出信号：4-20mADC   配套红外测温仪探头，带配对法兰安装   附件  七芯线缆长度300m","套",3,{"$nulls":5},"11.30","热风炉4"]
[27,null,"热电阻","WZP-240 Pt100 ","分度号：Pt100  插入长度：Lxl=700*550mm  保护管材质：不锈钢 保护管外径：∮16mm 固定螺纹：M27*2  防水接线盒","支",1,{"$nulls":5},"11.30","热风炉4"]
[28,null,"隔爆热电阻","WZP-240 Pt100 ","分度号：Pt100  插入长度：Lxl=700*550mm  保护管材质：不锈钢 保护管外径：∮16mm 固定螺纹：M27*2  防水接线盒","支",1,{"$nulls":5},"11.30","热风炉4"]
[29,null,"压力变送器","EJA430A-EAS4A-99DA  ","测量范围：0-0.4MPa  过程接口：M20*1.5  电气接口M20*1.5  输出信号：4-20mA  电源24VDC","台",2,{"$nulls":5},"11.30","热风炉4"]
[30,null,"隔爆压力变送器","TBYC-1401dm","介质：煤气  防爆型 测量范围：0-16KPa 过程接口：M20*1.5  电气接口M20*1.5  输出信号：4-20mA  电源24VDC","台",2,{"$nulls":5},"11.30","热风炉4"]
[31,null,"压力变送器","PMC133-1B4F2P6G1G  ","介质：水   测量范围：0-1MPa 过程接口：M20*1.5  电气接口M20*1.5  输出信号：4-20mA  电源24VDC","台",1,{"$nulls":5},"11.30","热风炉4"]
[32,null,"差压变送器","JXBC-2600MF22k  ","介质：烟气  测量范围：0-0.4MPa 带三阀组平托架  过程接口：NPT1/2\"    输出信号：4-20mA  电源24VDC  电气接口M20*1.5","台",6,{"$nulls":5},"11.30","热风炉4"]
[33,null,"电磁流量计","MFC-301181","介质：水   管径：DN300  PN1.0MPa 测量范围：0-600t/h  电极材料：316不锈钢  衬里材料：氯丁橡胶  配套电磁流量转换器   输出信号：4-20mA  电源220VAC 配安装法兰及安装附件  防护等级：IP68","台",1,{"$nulls":5},"11.30","热风炉4"]
[34,null,"内藏式双文丘里流量计","BYW-F","介质：空气   管径：DN1200  平均操作压力：294kPa 平均操作温度：150  相对湿度：77.2%  平均大气压力：91.08 管道内径：1200mm  管道材质：碳钢  最大流量：2765Nm3/min  常用流量：2435Nm3/min  最小流量：1770Nm3/min   刻度流量：3000Nm3/min  允许压力损失：1KPa   水平安装  带法兰及安装附件配套差压变送器三阀组","台",1,{"$nulls":5},"11.30","热风炉4"]
[35,null,"内藏式双文丘里流量计","BYW-F","介质：煤气   管径：DN1200  平均操作压力：8kPa 平均操作温度：140  相对湿度：77.2%  平均大气压力：91.08 管道内径：1200mm  管道材质：碳钢  最大流量：50400Nm3/min  常用流量：42000Nm3/min  最小流量：14000Nm3/min   刻度流量：60000Nm3/min  允许压力损失：50KPa   水平安装  带法兰及安装附件配套差压变送器三阀组","台",1,{"$nulls":5},"11.30","热风炉4"]
[36,null,"内藏式双文丘里流量计","BYW-F","介质：空气   管径：DN1100  平均操作压力：8kPa 平均操作温度：135  相对湿度：77.2%  平均大气压力：91.08 管道内径：1100mm  管道材质：碳钢  最大流量：38000Nm3/min  常用流量：27000Nm3/min  最小流量：10000Nm3/min   刻度流量：40000Nm3/min  允许压力损失：50KPa   水平安装  带法兰及安装附件配套差压变送器三阀组","台",1,{"$nulls":5},"11.30","热风炉4"]
[37]
["合计",{"$nulls":5},2]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、报价时务必填写货物品牌。"]
["    4、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年8月10日于首钢长钢"]

{"sheet":"E标段  ","index":4,"n_rows":41,"n_cols":14,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[32,0,32,5],[33,0,33,6],[33,7,33,11],[33,12,33,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-158",{"$nulls":11},"E标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0201032002","模拟量输入模块","6ES7331-7PF01-0AB0",null,"块",4,{"$nulls":6},"烧结3"]
[2,"0506001001021","CPU中央处理器","6ES7416-2XK02-0AB0、6ES7416-2XK04-0AB0、6ES7416-2XN05-0AB0","/西门子","块",1,{"$nulls":6},"烧结3"]
[3,"0506001002003","存储卡","6ES7952-1KY00-0AA0","S7-400 FLASH-EPROM，64 MB/西门子","块",1,{"$nulls":6},"烧结3"]
[4,"0506001006003","数字量输入模块","6ES7 321-1BH01-0AA0、321-1BH02-0AA0/6ES7321-1BH02-0AA0","16点输入，24VDC/西门子","块",8,{"$nulls":6},"烧结3"]
[5,"0506001006030","数字量输入模块","32路输入 24VDC 6ES7 321-1BL00-0AA0","西门子 配套连接附件 图号：SS1967-D1","块",6,{"$nulls":6},"烧结3"]
[6,"0506001007012","数字量输出模块","6ES7 322-1FH00-0AA0、322-1FH01-0AA0/6ES7322-1FH00-0AA0","光隔离16数字量输出, 120/230V AC, 1 A,20 针1/西门子","块",4,{"$nulls":6},"烧结3"]
[7,"0506001008009","模拟量输入模块","6ES7331-7KF02-0AB0/6ES7331-7KF02-4AB1","8点输入/西门子","块",6,{"$nulls":6},"烧结3"]
[8,"0506001008012","模拟量输入模块","6ES7 431-0HH00-0AB0/6ES7431-0HH00-0AB0","非隔离16AI/西门子","块",2,{"$nulls":6},"烧结3"]
[9,"0506001009006","模拟量输出模块","6ES7332-5HF00-0AB0","8路输出/西门子","块",2,{"$nulls":6},"烧结3"]
[10,"0506001010015","通讯模块","6ES7 153-1AA02-0XB0/6ES7153-1AA03-0XB0","/西门子","块",4,{"$nulls":6},"烧结3"]
[11,"0506001015005","交换机","6GK5212-2BB00-2AA3/6GK5212-2BB00-2AA3","网管型 /西门子","块",3,{"$nulls":6},"烧结3"]
[12,"0506001017001","后备电池","6ES7971-0BA00","3.6V/2.3AH","块",6,{"$nulls":6},"烧结3"]
[13,"0506001001050","CPU模块","CPU416-3 PN/DP 6es7416-3ER05-0AB0 V5.3",null,1,"块",{"$nulls":6},"热风炉2"]
[14,"0506001010014","通讯模块","6ES7 151-7AA10-0AB0、151-7AA20-0AB0/6ES7151-7AA21-0AB0/6ES7151-1AA06-0AB0",null,1,"块",{"$nulls":6},"热风炉2"]
[15,"0506001010012","通讯模块","6ES7 151-1AA05-0AB0/6ES7 151-1AA06-0AB0",null,1,"块",{"$nulls":6},"热风炉2"]
[16,"0506001010015","通讯模块","6ES7 153-1AA02-0XB0/6ES7153-1AA03-0XB0",null,1,"块",{"$nulls":6},"热风炉2"]
[17,"0506001003005","电源模块","6ES7 407-0KA00-0AA0、407-0KA01-0AA0、407-0KA02-0AA0/6ES7407-0KA02-0AA0",null,1,"块",{"$nulls":6},"热风炉2"]
[18,"0506001008017","模拟量输入模块","6ES7 431-7QH00-0AB0/6ES7431-7QH00-0AB0",null,1,"块",{"$nulls":6},"热风炉2"]
[19,"0506001009007","模拟量输入模块","6ES7 432-1HF00-0AB0/6ES7432-1HF00-0AB0",null,1,"块",{"$nulls":6},"热风炉2"]
[20,"0506001008008","模拟量输入模块","6ES7 331-7KB02-2AB0/6ES7331-7KB02-0AB0",null,1,"块",{"$nulls":6},"热风炉2"]
[21,"0506001008009","模拟量输入模块","6ES7331-7KF02-0AB0/6ES7331-7KF02-4AB1",null,5,"块",{"$nulls":6},"热风炉2"]
[22,"0201032002","模拟量输入模块","6ES7331-7PF01-0AB0",null,2,"块",{"$nulls":6},"热风炉2"]
[23,"0506001008011","模拟量输入模块","6ES7331-7PF11-0AB0/6ES7 331-7PF10-0AB0/6ES7331-7PF11-4AB1",null,2,"块",{"$nulls":6},"热风炉2"]
[24,"0506001009005","模拟量输入模块","6ES7332-5HD01-0AB0/6ES7332-5HD01-4AB1",null,1,"块",{"$nulls":6},"热风炉2"]
[25,"0506001006007","数字量输入模块光隔离","6ES7 421-1BL00-0AA0、421-1BL01-0AA0/6ES7421-1BL01-0AA0",null,1,"块",{"$nulls":6},"热风炉2"]
[26,"0506001006007","数字量输入模块光隔离","6ES7 421-1BL00-0AA0、421-1BL01-0AA0/6ES7421-1BL01-0AA0",null,1,"块",{"$nulls":6},"热风炉2"]
[27,"0506001006004","数字量输入模块","6ES7321-1BL00-0AA0/6ES7321-1BL00-4AA1",null,1,"块",{"$nulls":6},"热风炉2"]
[]
["合计",{"$nulls":5},1]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、报价时务必填写货物品牌。"]
["    4、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年8月10日于首钢长钢"]

{"sheet":"F标段 ","index":5,"n_rows":22,"n_cols":14,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[13,0,13,5],[14,0,14,6],[14,7,14,11],[14,12,14,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-158",{"$nulls":11},"F标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0201030374","控制柜","4PCG4 800*800*2200（宽*深*高）","仿GGD柜制作  色标：RAL7035 图号：SS2032-2-10K2","面",1,{"$nulls":5},"11.30","煤气4"]
[2,"0201030375","防爆机旁操作箱","LBZ-10 WF1","Exd11BT4 防护等级：IP65 下进线  电缆进线口1个：φ25mm  色标：RAL7035 图号：SS2032-2-10K2","个",2,{"$nulls":5},"11.30","煤气4"]
[3,"0201030376","防爆机旁操作箱","LBZ-10 WF1","Exd11BT4 防护等级：IP65 下进线  电缆进线口2个：φ20mm  色标：RAL7035 图号：SS2032-2-10K2","个",1,{"$nulls":5},"11.30","煤气4"]
[4,"0201030377","防爆机旁操作箱","LBZ-10 WF1","Exd11BT4 防护等级：IP65 下进线  下出线 电缆进线口4个：φ20mm；色标：RAL7035 图号：SS2032-2-10K2","个",2,{"$nulls":5},"11.30","煤气4"]
[5,"0201030378","防爆端子箱","BJX-10 WF1","Exd11BT4 防护等级：IP65 下进线  下出线 左出线 右出线 电缆进线口2个：φ32mm；电缆出线口17个：φ20mm；色标：RAL7035 图号：SS2032-2-10K2","个",2,{"$nulls":5},"11.30","煤气4"]
[6,"0201026035","PLCG柜","仿GGD柜制作 800*600*2200（宽*深*高）","SS2032-3-08K1","台",1,{"$nulls":5},"11.30","渣处理2"]
[7,"0201030366","在线式不间断电源UPS","220VAC/220VAC  3KVA 含满载30分钟电池","SS2032-3-08K1","台",1,{"$nulls":5},"11.30","渣处理2"]
[8,"0506046001002","工业计算机","研华610  ","SS2032-3-08K1","台",1,{"$nulls":5},"11.30","渣处理2"]
[]
["合计",{"$nulls":5},1]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、报价时务必填写货物品牌。本标段整体中标"]
["    4、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年8月10日于首钢长钢"]

{"sheet":"G标段","index":6,"n_rows":18,"n_cols":14,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,12],[9,0,9,5],[10,0,10,6],[10,7,10,11],[10,12,10,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3："]
["投 标 货 物 数 量 及 价 目 表"]
["招标编号：长招办2021-158",{"$nulls":11},"G标段"]
["序号","物料编码","货物名称","规格","技术要求","单位","招标量","投标量","单价  \n（元）","合计（元）","付款方式","品牌/厂家","交货期","申报单位"]
[1,"0201048026","气体监测报警系统主机","Y-5000","含显示器、鼠标键盘、音响","套",1,{"$nulls":6},"炼钢"]
[2,"0506049002026","语音声光报警器","ZDK-20","语音声光","块",32,{"$nulls":6},"炼钢"]
[3,"0506056001059","固定式气体探测器","ZDH-2100GS ",null,"套",30,{"$nulls":6},"炼钢"]
[4,"0506056001065","触屏式报警控制器","Y-60GS","无线型（4G）","台",2,{"$nulls":6},"炼钢"]
[5,"0506073001473","通讯模块","T-90","无线型（4G）","块",15,{"$nulls":6},"炼钢"]
["合计",{"$nulls":5},1]
["投标总价：    拾  万  仟  佰  拾  元整（大写） ",{"$nulls":6},"¥          元"]
["注："]
["    1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。"]
["    2、报价时付款方式响应标书即可。"]
["    3、报价时务必填写货物品牌。本标段整体中标。"]
["    4、货物执行有关国家或行业标准，交货时有产品质量证明，负责卸货。"]
[]
[null,null,"投标人（章）：",{"$nulls":3},"授权代表人（签字）：",{"$nulls":3},"2021年8月10日于首钢长钢"]