首钢长治钢铁有限公司采购中心“焦化厂干熄焦循环水处理药剂药剂功能性承包”采购招标文件


附件2:

授 权 委 托 书

首钢长治钢铁有限公司：                                                                                                            

（单位名称）     是在中华人民共和国境内合法注册的企业，法定地址（营业执照上注明的地址），企业法人代码（法人代码），主要生产地点设在（生产厂地址）。

兹委托我单位下列代理人代表我方在贵公司全权办理  采购项目名称、采购编号的投标及合同签订事宜。具体为：1、负责签署本次投标文件、提交标书；对开标内容签字确认；接受询标并对标书中有错误或有歧义或根据招标人要求需对标书进一步说明澄清的内容，有权承认、放弃、变更，并签署有关文件。2、签订合同、办理结算、代为收款、处理有关合同履行过程中的一切事宜，并签署相关文件。                                                                           

    该代理人在授权范围内依法所签的书面文件和从事的代理行为，我方均予以认可并自愿承担一切法律责任。

授权期限：     年   月   日至   年   月  日.代理人签署的所有文件（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效，特此声明。

代理人姓名：         职务：           联系方式：

代理人身份证复印件（粘贴处）：

代理人签字：   

                           授权人盖章（行政公章）：

                           法定代表人盖章并签字:

                                             年      月     
附件4

诚信投标承诺书

首钢长治钢铁有限公司：

非常高兴参加贵公司组织的焦化厂干熄焦循环水处理药剂功能性承包采购项目（招标编号：2021-180）招投标项目。

我公司以下列第   种方式向贵公司交纳投标保证金：伍万元（50000）

1、投标现场交纳。

2、向贵公司账户汇款。

3、贵公司欠我公司等额应付款项充抵。

我公司遵循诚实信用原则，特此保证本次投标文件中的资质证照、印鉴印模、印鉴加盖、人员签字、业绩资料等所有投标资料均真实、合法、客观、有效，不存在任何伪造或不实之情形。同时保证参加本次投标的委托代理人确系我公司员工。

同时我们承诺，我公司投标资料如有造假或我公司陈述如有不实，我公司自愿将已交纳的投标保证金由贵公司全额予以没收，并有权将我公司纳入长钢公司失信企业黑名单，我公司放弃就此提出任何权利主张。

投标人：                

法定代表人签字并盖章：

年    月    日
附件7
首钢长治钢铁有限公司焦化厂干熄焦循环水处理药剂功能性承包方案

批准：
审核：
编制：
焦 化 厂

二〇二一年七月九日

目  录
一、前言
二、承包名称
三、承包服务内容、方法及要求
四、承包方履行期限、地点和方式
五、技术要求及协作事项
六、水系统水质处理后水质标准及评价方法
七、功能性承包的成本费用测算
八、功能性承包费用结算支付办法
九、功能性承包供需双方的职责
十、承包违约或损失赔偿计算、扣罚和争议解决方法
十一、其它
 焦化厂干熄焦循环水处理药剂功能性承包方案
1、 前言

根据《首钢长钢备件材料功能性承包管理办法》规定，为保障发包方焦化厂干熄焦循环水系统水质符合要求，换热设备性能满足生产要求，拟对发包方焦化厂干熄焦循环水药剂功能性承包。
二、承包名称

发包方焦化厂干熄焦循环水药剂功能性承包

三、承包服务内容、方式和要求

1．服务内容及方式 
（1）根据发包方干熄焦余热发电循环水水质要求，由专业水处理公司（即承包方）提供优质水处理药剂和技术服务，并派出对循环水处理工艺具有丰富经验的服务工程师进驻我厂，全面负责总承包范围内循环水系统的水质管理、监测及加药操作，确保水质达到生产工艺的要求，发现问题及时解決，做到24小时全天候有人服务。
（2）主要工作： 
①承包范围内药剂的供给与储存管理：
②承包范围内药剂的配置与投加，能够根据水质监测结果和来水水质的变化及时调整用量，确保系统无结垢、腐蚀、生物粘泥滋生等情况。
③循环水系统水质的定期监测，即：水质分析、微生物分析、包括挂片腐蚀试验、生物粘泥的测定、换热设备性能的测定；
④加药设备的保养、维护和管理；
⑤每月提供水质运行情况总结，包括水质分析、药剂消耗量、系统运行情况（包括循环水量、冷却水进出口温差等）内容；年度大修期间对换热设备有无结垢、腐蚀、生物粘泥滋生等情况进行评价，并对污垢样品进行分析并提出改进措施； 
2. 服务方式
以上服务内容以承包方派人到发包方焦化厂干熄焦余热发电循环水系统提供服务的形式开展工作。
3．服务要求
（1）承包方营业执照经营范围中应有水处理技术、水处理设备或水处理药剂制造等相关内容。承包方根据发包方焦化厂干熄焦循环水药剂功能性承包需求，配备身体健康的专业技术人员，为合法公民，提供相应隶属关系证明（包括劳动合同，社会工伤保险金的缴纳凭证），提供详细的姓名、性别、年龄、身份证号及授权委托书；
（2）承包方负责加药间的环境卫生与清洁工作等环保事宜。
（3）承包确定后，承包方与发包方焦化厂签订《安全生产协议》、《水处理药剂功能性承包技术协议》。
（4）承包方工作人员应严格执行国家《安全生产法》、首钢长钢公司发（2020）96号《文明生产管理办法》及发包方相关管理制度。发包方保留因承包方落实执行不到位核减款项的权利。

（5）承包方所供水处理药剂须符合行业水处理药剂质量标准、环境职业健康安全管理的法律法规及相应要求，须有效满足发包方焦化厂干熄焦循环水系统生产需求，不得对发包方造成环境及人身或财产等损害、并进行妥善保管，否则由承包方承担全部责任。
（6）承包期内承包方应接受发包方相关部门的监督，完成承包的相关工作，提供相应的技术服务，满足发包方的生产工艺要求。
四、承包履行期限、地点和方式

1．承包履行期限：承包期为一年。

2．承包履行地点：发包方焦化厂干熄焦作业区内
3．承包方式：发包方焦化厂干熄焦余热发电循环水系统实行发电量（度/元）费用承包。
4.承包方的选择方式：发包方采购中心招标确定。
五、技术要求及协作事项

1．技术要求：
（1）水质要求
循环水水质控制标准不低于国标GB50050 -2017《工业循环冷却水处理设计规范》的要求。
循环水系统的水质控制指标如下：
	水 质 项 目
	单 位
	循环水质
	监测频次

	总硬度
	mg/L
	≤825.6
	每日一次

	总碱度
	mg/L
	≤537.3
	

	COD
	mg/L
	≤69
	

	氯离子
	mg/L
	≤320.1
	

	pH 值（25℃）
	
	6.8～9.5
	

	钙离子
	mg/L
	≤195
	

	电导率
	μs/cm
	≤2000
	

	浊度
	NTU
	≤20
	

	悬浮物
	mg/L
	≤20
	

	镁离子
	mg/L
	≤82.2
	

	总磷
	mg/L
	1.0—4.0（低磷配方）
	

	铜
	mg/L
	≤ 0.1
	

	浓缩倍数
	倍
	3.0—4.0
	


备注：硬度及碱度以CaCO3计。
以上指标由于受来水水质、补水量、排污量等多种因素影响，部分项目只作为日常监测。
系统水浊度或浓缩倍数超标必须进行排污置换，与承包方水处理无关，其他指标因浓缩倍数或补水水质变化而接近超标时也必须进行排污置换。

（2）根据GB50050-2017《工业循环冷却水处理设计规范》中3.1.7间冷开式循环水水质指标要求，每月分析提供一次游离氯、氨氮、COD指标。

（3）换热设备的控制标准
碳钢挂片腐蚀率< 0.075mm/a；
铜、铜合金和不锈钢挂片腐蚀率<0.005mm/a；
污垢热阻<3.44 X 10-4m2. k/w；
污垢附着速度< 15mg/（cm2month）；
细菌总数<105个／m1； 
粘泥量< 3ml/m3。
以上指标每年监测一次，并提供检测报告。

2．协作事项：
（1）发包方焦化厂应随时监测各循环水系统排污水及补充水。要求在设备及工艺指标正常运行的前提下，各循环冷却水系统应严格控制排污水量，坚决杜绝循环水的泄漏和损失；
（2）发包方焦化厂对水质管理及水处理效果进行检查、扣罚，发现问题及时与承包方联系解决；
（3）承包方对循环水系统提供化学处理操作手册，并经焦化厂确认后，严格按操作手册要求进行加药及水质管理，确保水处理效果，焦化厂有权对提供的操作手册提出修改意见；
（4）承包方设立水处理技术服务办事处，做到24小时有人处理运行中发生的问题；
（5）发包方焦化厂为承包方提供水处理药剂的仓储场地；
（6）由于承包方的原因造成补水的增加而增加的费用，由承包方承担；承包方有义务与发包方焦化厂相关部门一道，共同查找问题原因，提出解决办法与实施方案，维护焦化厂的利益；
（7）因水质指标不符合标准时，导致影响循环水系统设备正常运行，处理费用由承包方承担；对水处理效果有异议时，双方共同查找原因，直到统一认识。
6、 承包材料最终达到的质量标准、使用效果及评价方法：
1．水质标准：见本方案第五条技术要求。
2．使用效果：
循环水池内无菌藻产生，换热设备无结垢、无腐蚀、无生物粘泥附着，不能影响换热效率。
3、评价方法：
（1）以发包方质量监督站每日分析数据作为评价依据，若对结果存在异议，双方可再次进行数据对比，必要时也可申请仲裁。
（2）大修期间对换热设备进行检查，评价是否存在结垢、腐蚀、生物粘泥附着等情况，程度如何。
七、功能性承包的成本费用测算(可现场了解）
八、功能性承包费用结算支付办法
1.承包费用每年确定一次，当年承包期内有效。

2.承包费用按实际发电量计算（度/元）结算，发包方按月考核，次月结算。承包单价中包含：调试费、运杂费、人工费、材料费、13%增值税费等全部费用。
3. 承包方在承包期间在首钢长治钢铁有限公司账面上留存不少于3万元的保证金，由发包方采购中心计划员付款时控制。
4. 结算前，经发包方相关单位签字审核后办理结算手续。承包方按发包方财务要求开具增值税专用发票办理挂账手续后，由发包方根据其付款计划、付款规定，以银行（电子）承兑汇票、商业（电子）承兑汇票或贴息现汇的方式分期分批支付。任何情况下款项支付均不计利息。
九、功能性承包供需双方的职责

1．发包方
（1）配合承包方做好各循环水系统的日常操作管理工作；每月实际发电量由焦化厂和承包方共同抄表确认，作为当月服务方费用结算的依据。
（2）协调好承包方与发包方各生产职能部门的关系；
（3）循环水系统出现非正常情况及相关生产工艺和设备发生变化时，及时通知承包方；
（4）系统新增用水点时，应及时通知承包方，并提供相应的水质要求；
（5）必须严格使用过滤器等辅助设施，确保滤后浊度达标。
（6）必须保证本系统补充水水质达标；
（7）为承包方提供水处理药剂的仓储场地，加药设备的安置点，及相关的水源、电源等。
2.承包方
（1）保障发包方焦化厂循环水系统的安全顺利运行；按照处理方案对药剂进行配置、投加操作，并提供技术性服务。
（2）根据发包方焦化厂水质标准、系统运行状况、运行参数、设备材质等提供并配制合适的水处理药剂，保证系统水质指标、换热设备控制条件均符合国标GB50050-2017规定的要求，达到系统工艺水质要求，保证换热设备无结垢、腐蚀，无生物粘泥附着，维持高效正常生产；
（3）预见水系统可能出现的问题及时采取有效预防措施并及时通知发包方焦化厂；
（4）全权负责发包方焦化厂循环水系统药剂的投加和水质的检测，根据发包方焦化厂要求，每月定期提供水质综合分析报告和各类技术服务报告； 

（5）承包期内造成的双方或第三方人身、财产损害以及造成的发包方环境损害或环保处罚等，均由承包方负责赔偿；
（6）有义务提供所用药剂的产品说明书，质量说明书，保证药剂质量并提供药剂的理化指标、验收标准；
（7）有义务及时向发包方焦化厂推荐新技术；
（8）根据水质分析和性能分析结果，及时调整优化处理配方；
（9）有义务提醒发包方焦化厂因生产工艺和其它人为因素造成的水质恶化状况，并提供应急处理方案；
（10）确保不因药剂配方的原因造成排放水质超标。
十、承包违约或损失赔偿计算、扣罚和争议解决方法

1．发包方焦化厂月初对上月份考核指标进行统计并经发包方焦化厂核算人员书面确认，有一项不合格承包方按当月总承包费用的1%*日向发包方支付违约金。 

2.大修期间对换热设备、循环水系统进行综合评价，经发包人评价存在严重结垢、腐蚀，生物粘泥附着，全额扣除当月总承包费用。因此给发包方造成损失的，均由承包方负责赔偿。

3．因药剂投加不当造成停产或设备损坏，承包方按月承包总费用的5%乘以影响天数，向发包方支付违约金，并承担所有损失。发包方有权全额扣除履约保证金。
4．合同执行中发生的一切争议，双方应在相互谅解和友好协商的基础上解决，如协商不成，可向发包方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。凡发生因诉讼而由发包方承担的诉讼费、鉴定费、差旅费、律师费等其他费用均由承包方全额承担（发包方可凭相关票据、材料等从应付承包方的款项中直接扣除）。
十一、其它
废旧药桶（塑料桶）由承包方回收处理，费用自理，不发生药剂方面的费用问题。
焦化厂
 2021年7月9日
