附件2：

法人代表授权书格式

法人代表授权书

致：首钢长治钢铁有限公司：

本授权委托书声明：我   （姓名） 系          （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

本授权书于    年    月    日签字生效，    年    月    日截止。被授权人签署的所有文件（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）    性别        年龄：

身份证号码：                  职务：

投标人：                                （盖章）

法定代表人：                     （签字并盖章）

授权委托日期：    年  月  日

附件3：

印鉴印模备案资料

首钢长治钢铁有限公司：

现将我公司与贵公司开展业务时所需用到的印章模型及相关人员的签字样本预留如下，并对真实有效性负责。

行政印鉴印模      合同专用章印模       财务专用章印模

发票专用章印模    其他所用印鉴印模      法定代表人或

负责人名章印模

法定代表人或         委托代理人          项目经理

负责人签字样本       签字样本            签字样本

我公司特此声明：除以上印章外，我公司在与贵公司开展业务时，使用其他印章一律无效。同时我公司申明已知悉贵公司如下规定：未由公司出具书面有效授权委托书的相关人员对外签署的所有合同、协议，公司一律不予认可。

单位名称：

年   月   日

附件5-1：主要设备清单及工程量明细

本明细表中工程量仅供参考，实际以招标人提供的施工图纸、变更为准备，最终结算以形成实体工程量为准，最终形成实体工程量要与施工图纸、周围已有实体配套、标准与周围实体一致。

A标段

焦化厂化产泡沫消防管道改造工程主要设备清单

| 序 号 | 设 备 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 给排水专业 |  |  |  |
| （一） | 泡沫泵房 |  |  |  |
| 1 | 消防泵 | Q=48L/s,H=150m,N=110kW/380V | 台 | 2 |
| 2 | 压力式比例混合装置 | PHYM 100/40 | 套 | 1 |
| 3 | 电动蝶阀 | D941H-10C DN100 | 台 | 1 |
| 4 | 蝶阀 | D341H-10C DN100 | 台 | 3 |
| 5 | 可曲挠橡胶管接头 | DN250 PN=1.0MPa | 台 | 2 |
| 6 | 明杆楔式闸阀 | Z41H-25C DN250 | 台 | 2 |
| 7 | 墙壁式消防水泵接合器 | SQB150-A型/乙型 | 套 | 1 |
| 8 | 旋流防止器（带滤网） | DN250 YQFX4-16P | 台 | 1 |
| 9 | 水泵出水管路阀门仪表利旧 |  | 个 | 15 |
| （二） | 泡沫炮系统 |  |  |  |
| 1 | 防爆电控泡沫炮 | 型号PLKD24Ex | 套 | 4 |
|  |  | Q=24L/s,入口压力0.8MPa，射程≥40m |  |  |
|  |  | 可实现现场有线控制、无线控制及远程控制 |  |  |
| 2 | 集中联动控制柜 |  | 台 | 1 |
| 3 | 消防炮台 | H=2米 | 台 | 4 |
| 4 | 蝶阀 | D344H-25 DN100 | 个 | 10 |
| 5 | 减压阀 | DN100 PN=2.5MPa | 台 | 6 |
| 6 | 移动式泡沫罐500L | 含喷枪、水带 | 台 | 2 |
| 7 | 蛋白泡沫液3%（防冻型） |  | 吨 | 1 |
| 二 | 电气专业 |  |  |  |
| 1 | 低压配电柜 | GGD3 800×600×2200mm（宽×深×高） | 台 | 2 |
| 2 | 防爆机旁操作箱 | LBZ EXdIIBT1 | 台 | 3 |
| 3 | 防爆照明配电箱 | XMB EXdIIBT1 | 台 | 2 |
| 4 | 防爆视频光端机箱 |  | 台 | 2 |
| 5 | 光纤终端盒 |  | 台 | 4 |
| 6 | 光纤尾纤 | 1.5米/根 | 根 | 16 |
| 7 | 光纤跳线 | 1.5米/根 | 根 | 8 |
| 三 | 电信专业 |  |  |  |
| 1 | 图像型火灾探测器 | JT-TX-008/12EX | 套 | 8 |
| 2 | 图像火灾探测集中控制主机 | 包含：19寸液晶显示器、硬盘录像机、工业主机、工业级232转485模块，图像主机开关量板、UPS不间断电源、鼠标键盘、开关电源、琴台柜 | 套 | 1 |

焦化厂化产泡沫消防管道改造工程量明细表

| 序号 | 工 程 名 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数 量 | 备注 |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  |
| 1 | 土建专业 |  |  |  |
| 1.1 | 油库工段新增泡沫炮基础 |  |  | 共4个 |
| 1.1.1 | 挖土方 | m3 | 100 |  |
| 1.1.2 | C15素混凝土垫层 | m3 | 4 |  |
| 1.1.3 | C30钢筋混凝土基础 | m3 | 40 | 含钢量80kg/m3 |
| 1.1.4 | 级配碎石垫层 | m3 | 40 |  |
| 1.1.5 | 降水 | 项 | 1 |  |
| 1.2 | 泡沫消防泵房改造 |  |  |  |
| 1.2.1 | 泵基础改造 | m3 | 10 | 含钢量100kg/m3 |
| 1.2.2 | 泡沫罐基础改造 | m3 | 5 | 含钢量100kg/m3 |
| 1.2.3 | 水池改造 | 个 | 5 | 水池开洞5个，DN200～DN400 |
| 2 | 给排水专业 |  |  |  |
| 2.1 | 泡沫炮系统 |  |  |  |
| 2.1.1 | 设备及安装 |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 防爆电动消防泡沫炮PLKD24Ex | 套 | 4 |  |
| 2.1.1.2 | 集中联动控制柜 | 台 | 1 |  |
| 2.1.1.3 | 消防炮台H=2米 | 台 | 4 |  |
| 2.1.1.4 | 移动式泡沫罐500L | 台 | 2 |  |
| 2.1.1.5 | 泡沫液3%（防冻型） | t | 1 |  |
| 2.1.1.6 | 蝶阀D344H-25 DN100 | 个 | 10 |  |
| 2.1.1.7 | 减压阀DN100 PN=2.5MPa | 台 | 6 |  |
| 2.1.2 | 给排水管道 |  |  |  |
| 2.1.2.1 | 镀锌无缝钢管D108X4 | t | 0.55 | 架空敷设，卡箍连接 |
| 2.1.2.2 | 型钢（支架管卡） | t | 0.1 | 刷醇酸漆6道，厚度150μm |
| 2.2 | 泡沫泵房 |  |  |  |
| 2.2.1 | 设备及安装 |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 消防泵 Q=48L/s,H=150m,N=110kW/380V | 台 | 2 |  |
| 2.2.1.2 | 压力式比例混合装置PHYM 100/40 | 套 | 1 |  |
| 2.2.1.3 | 电动蝶阀D941H-10C DN100 | 台 | 1 |  |
| 2.2.1.4 | 蝶阀D341H-10C DN100 | 台 | 3 |  |
| 2.2.1.5 | 可曲挠橡胶管接头DN250 PN=1.0MPa | 台 | 2 |  |
| 2.2.1.6 | 明杆楔式闸阀Z41H-10C DN250 | 台 | 2 |  |
| 2.2.1.7 | 墙壁式消防水泵接合器SQB150-A型/乙型 | 套 | 1 |  |
| 2.2.1.8 | 旋流防止器（带滤网）DN250 YQFX4-16P | 台 | 1 |  |
| 2.2.2 | 给排水管道 |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 钢筋混泥土阀门井1300x1300 | 座 | 1 |  |
| 2.2.1.2 | 20#无缝钢管D273X7 | t | 0.45 | 刷醇酸漆6道，厚度150μm |
| 2.2.1.3 | 20#无缝钢管D159X4.5 | t | 0.54 | 刷醇酸漆6道，厚度150μm |
| 2.2.1.4 | 20#无缝钢管D108X4 | t | 0.33 | 刷醇酸漆6道，厚度150μm |
| 2.2.1.5 | 20#无缝钢管D76X4 | t | 0.096 | 刷醇酸漆6道，厚度150μm |
| 2.2.1.6 | 型钢（支架管卡） | t | 0.2 | 刷醇酸漆6道，厚度150μm |
| 2.2.1.7 | 管道及设备拆除 | t | 10 |  |
| 2.2.1.8 | 利旧阀门仪表保护性拆除及安装 | t | 0.3 |  |
| 3 | 电气专业 |  |  |  |
| 3.1 | 设备及安装 |  |  |  |
| 3.1.1 | 低压配电柜GGD3 | 台 | 2 |  |
| 3.1.2 | 防爆机旁操作箱LBZ | 台 | 3 |  |
| 3.1.3 | 防爆照明配电箱XMB | 台 | 2 |  |
| 3.1.4 | 防爆视频光端机箱 | 台 | 2 |  |
| 3.1.5 | 光纤终端盒 | 台 | 4 |  |
| 3.1.6 | 光纤尾纤1.5米/根 | 根 | 16 |  |
| 3.1.7 | 光纤跳线1.5米/根 | 根 | 8 |  |
| 3.2 | 电力电缆 |  |  |  |
| 3.2.1 | 电力电缆ZR-FF-1kV 3×120+2×70 | m | 60 | 电缆沟内敷设 |
| 3.2.2 | 电力电缆ZR-FF-1kV 3×95+1×50 | m | 200 | 20米电缆沟，80米穿管直埋 |
| 3.2.3 | 电力电缆ZR-FF-1kV 4×2.5 | m | 200 | 20米电缆沟，80米穿管直埋 |
| 3.2.4 | 钢镀锌管RC70 | t | 1.44 |  |
| 3.2.5 | 钢镀锌管RC20 | t | 0.32 |  |
| 3.2.6 | 防爆连接管Ø70 1米/根 | 根 | 2 |  |
| 3.2.7 | 防爆连接管Ø20 1米/根 | 根 | 1 |  |
| 3.2.8 | 槽钢10# 作防腐处理 | t | 0.06 |  |
| 3.2.9 | 防火涂料 | kg | 5 |  |
| 3.2.10 | 防火包 | kg | 10 |  |
| 3.2.11 | 防火堵料 | kg | 5 |  |
| 3.3 | 控制电缆 |  |  |  |
| 3.3.1 | 控制电缆ZR-kFF-500V 19×1.5 | m | 100 | 20米电缆沟，80米穿管直埋 |
| 3.3.2 | 控制电缆ZR-kFF-500V 16×1.5 | m | 200 | 20米电缆沟，80米穿管直埋 |
| 3.3.3 | 控制电缆ZR-kFF-500V 8×1.5 | m | 100 | 20米电缆沟，80米穿管直埋 |
| 3.3.4 | 钢镀锌管RC40 | t | 0.4 |  |
| 3.3.5 | 钢镀锌管RC32 | t | 0.32 |  |
| 3.3.6 | 钢镀锌管RC25 | t | 0.24 |  |
| 3.3.7 | 防爆连接管Ø40 1米/根 | 根 | 1 |  |
| 3.3.8 | 防爆连接管Ø32 1米/根 | 根 | 2 |  |
| 3.3.9 | 角钢L50×5mm 作防腐处理 | t | 0.06 |  |
| 3.4 | 厂家消防泡沫炮材料 |  |  |  |
| 3.4.1 | 4芯单模光纤 | m | 800 | 100米敷RC20管，其余桥架敷设 |
| 3.4.2 | 视频线1*SYV-75-7 | m | 900 | 全程穿RC20管敷设 |
| 3.4.3 | 阻燃屏蔽双绞线NH-RVSP2*2.5 | m | 900 | 400米穿RC20钢管明敷，其余桥架 |
| 3.4.4 | 电力电缆ZR-FF-1kV 3×4 | m | 900 | 400米穿RC20钢管明敷，其余桥架 |
| 3.4.5 | 电力电缆ZR-FF-1kV 4×2.5 | m | 650 | 全程穿RC20管敷设 |
| 3.4.6 | 电力电缆ZR-FF-1kV 3×2.5 | m | 300 | 全程穿RC20管敷设 |
| 3.4.7 | 钢镀锌管RC20 | t | 4.8 |  |
| 3.4.8 | 角钢L50×5mm 作防腐处理 | t | 0.12 |  |
| 3.5 | 拆除 |  |  |  |
| 3.5.1 | 现有操作台1000×1100×705mm(宽×深×高) | 台 | 1 |  |
| 4 | 电信专业 |  |  |  |
| 4.1 | 设备及安装 |  |  |  |
| 4.1.1 | 图像型火灾探测器JT-TX-008/12EX | 套 | 8 |  |
| 4.1.2 | 图像火灾探测集中控制主机每套包含：19寸液晶显示器、硬盘录像机、工业主机、工业级232转485模块，图像主机开关量板、UPS不间断电源、鼠标键盘、开关电源、琴台柜 | 套 | 1 |  |
| 4.1.3 | 监控杆4米 | 根 | 8 |  |
| 4.2 | 管缆及其他 |  |  |  |
| 4.2.1 | 铠装光缆单模 4芯 | m | 700 |  |
| 4.2.2 | 视频线SYV-75-5 | m | 1500 |  |
| 4.2.3 | 电源线ZR-RVV 3×2.5 | m | 1200 |  |
| 4.2.4 | 信号线ZR-RVSP 2×2.5 | m | 1500 |  |
| 4.2.5 | 镀锌钢管SC25 | t | 6.6 |  |