煤气柜安全仪表系统设备采购技术要求

煤气柜安全仪表系统、新建操作室项目，目前已将3批设备清单采购计划报送至采购中心，其中主要有煤气柜SIS系统、新建操作室空调系统、消防应急照明和疏散指示系统、火灾自动报警系统、可燃/有毒气体报警系统等设备，为确保各系统顺利对接，避免各系统衔接之间出现推诿现象，建议对上述系统等设备进行总包，现对上述系统要求说明如下：

卖方负责总包中各系统所提供的硬件、软件、技术服务、工程服务、技术培训、软件组态、系统集成、包装运输、开箱检验、设备安装及指导、现场测试、系统验收直至投运运行，对整个环节负有完全责任。

- 煤气柜SIS系统

必须满足L201YS-01ZK-（00-19）系列图纸要求，主要设备要求及功能满足L201YS-01ZK-08号图纸。SIS系统所有设备和相关控制系统由设备厂家成套提供（含室内系统配套线缆，室外至阀门、激光柜容仪线缆除外，2台切断阀和2台激光柜容仪除外），包含设备安装（切断阀、激光柜容仪除外）、调试（相关记录）、验收（相关记录）和投运，包含配套的防爆接线箱和防爆配电箱等，满足设计图纸和现场使用要求，结合现场实际需求在满足本设计要求的基础上，进行二次深入设计。

SIS系统基本技术要求：

（1）本项目配备的SIS必须是成熟的、经过实际应用考验的系统，必须充分满足本项目的紧急停车和安全联锁的需要。

（2）本项目配备的SIS的安全等级应取得SIL2及以上和TUV认证。

（3）本项目配备的SIS系统应具有完备的冗余、容错技术。

（4）所有设备和部件必须具备冗余、容错结构。

（5）其他要求执行图要求，满足国家规范。

- 空调系统：

设备及功能必须满足L201YS-03NT-（00至13）系列图纸要求，空调系统所有设备和相关控制系统由设备厂家成套提供（内含：空调系统1套，新风系统1套，通风系统2套，排烟系统1套），包含设备安装、调试（相关记录）、验收（相关记录）和投运，满足设计图纸和现场使用要求，结合现场实际需求在满足本设计要求的基础上，进行二次深入设计。

- 消防应急照明和疏散指示系统：

设备及功能必须满足L201YS-03DQ-00至L201YS-03DQ-23系列图纸要求，消防应急照明和疏散指示系统所有设备、灯具和相关控制系统由设备厂家成套提供（主要含操控设备系统一套，集中电源蓄电池组一套，LED 5w 36V集控集电应急灯14套，LED 5w 36V集控集电壁装应急灯4套，LED 1w 36V疏散指示灯2套，LED 1w 36V疏散出口标志灯7套，LED 1w 36V安全出口标志灯2套，），包含设备安装、调试（相关记录）、验收（相关记录）和投运，满足设计图纸和现场使用要求，结合现场实际需求在满足本设计要求的基础上，进行二次深入设计。

- 火灾自动报警系统

设备及功能必须满足L201YS-03DQ-00至L201YS-03DQ-23系列图纸要求，设备主要图号：L201YS-03DQ-07、L201YS-03DQ-17、L201YS-03DQ-18，火灾自动报警系统所有设备和相关控制系统由设备厂家成套提供（含消防电源状态监控系统1套，与厂原火灾系统兼容），包含设备安装、调试（相关记录）、验收（相关记录）和投运，满足设计图纸和现场使用要求，结合现场实际需求在满足本设计要求的基础上，进行二次深入设计。

- 可燃/有毒气体报警系统

设备及功能必须满足L201YS-03DQ-00至L201YS-03DQ-23系列图纸要求，设备主要图号：L201YS-03DQ-19、L201YS-03DQ-23，可燃/有毒气体报警系统所有设备和相关控制系统由设备厂家成套提供（含有毒（CO）和可燃(氢气)气体探测器、气体报警控制器等），包含设备安装、调试（相关记录）、验收（相关记录）和投运，满足设计图纸和现场使用要求，结合现场实际需求在满足本设计要求的基础上，进行二次深入设计。

- UPS电源：

设备及功能必须满足L201YS-03DQ-00至L201YS-03DQ-23系列图纸要求，设备主要图号：L201YS-03DQ-06，UPS所有设备和相关控制系统由设备厂家成套提供，电源UPS1和电源UPS2之间切换由UPS厂家配套提供，配套提供UPS电源检修时与市电的切换装置，满足UPS检修维护需求，UPS检修或故障时，可以通过旁路电源供电，能满足新建操作室中DCS和SIS系统的应急需求（单台UPS全负荷应急供电不低于30min）。

- 低压配电柜

动力配电柜：型号：仿GGD2规格:800×800×2200mm（宽×深×高）IP40  色标：RAL7035

动力厂

2023年8月22日